## Entrada Datos
Hoja para el cálculo de la Previsión de cargas, Líneas repartidoras y
Derivaciones individuales de un edificio conforme al RBT
(realizada por javiererce@telefonica.net)
En esta hoja hay que proceder a entrar todos los datos generales requeridos en las casillas
coloreadas de ciano, obteniendo las cargas y secciones automaticamente.
CALCULO DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD (Conforme al RBT)
OBRA: | EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES
REFERENCIA: | CC
CALCULO PREVISION DE CARGAS
VIVIENDAS:
GRADO ELECTRIFICACION |  | NUMERO VIV. | KW/VIV. | CARGA KW.
BASICA | 5750 W S<=160 M2. | 7 | 5.75 | 40.25
ELEVADA | 9200 W S> 160 M2. | 24 | 9.2 | 220.8
ESPECIAL
| POTENCIA EN VIVIENDAS Pv (Kw) |  |  | 170.9456
SERVICIOS GENERALES:
ZONAS COMUNES (PORTAL Y ESCALERAS)
TIPO ALUMBRADO |  | SUP. M2. | W/M2. | CARGA KW.
INCANDESCENTE |  | 50 | 30 | 1.5
FLUORESCENTE |  |  | 10
ASCENSORES
TIPO ASCENSOR |  | NUMERO ASC. | KW/ASC. | CARGA KW.
4 PERSONAS 12 PARADAS MAX. |  |  | 3.5
6 PERSONAS 12 PARADAS MAX. |  | 1 | 6.5 | 6.5
10 PERSONAS 40 PARADAS MAX. |  |  | 10
GRUPO PRESION
PLANTA MAS ALTA A SERVIR POR EL GRUPO |  |  | NUM. GRUPOS | CARGA KW.
HASTA 4 |  |  | 1 | 2
DE 5 A 10
DE 11 A 20
CALEFACCION Y A.C.S. CENTRALIZADA
CALEFACCION Y A.C.S. CENTRALIZADA |  |  | POT. Kcal/H | CARGA KW.
GARAJES
TIPO INSTALACION |  | SUP. M2. | W/M2. | CARGA KW.
SOLO ALUMBRADO |  |  | 10
ALUMBRADO Y VENTILACION MEC. |  |  | 20
PISCINAS
DEPURADORA |  |  | VOLUMEN M3. | CARGA KW.
VOLUMEN PISCINA
| POTENCIA EN SERVICIOS GENERALES Pg (Kw) |  |  | 10
LOCALES Y OFICINAS:
USO |  | NUMERO | SUPERFICIE M2. | CARGA KW.
LOCAL |  | 2 | 390 | 39
OFICINAS
| POTENCIA EN LOCALES Y OFICINAS Pl (Kw) |  |  | 39
TOTAL PREVISION DE CARGAS
| POTENCIA TOTAL EDIFICIO (Kw) |  |  | 219.9456
| POTENCIA TOTAL EDIFICIO (KVA) |  |  | 252.9375
CALCULO LINEAS REPARTIDORAS:
NUMERO DE LINEAS REPARTIDORAS NECESARIAS: |  |  |  | 2
Nº LINEAS | CONCEPTO | POTENCIA KW | LONGITUD M. | SECCION
2 | IGUALES | 109.9728 | 5 | 3x95+1x50/125
CALCULO DERIVACIONES INDIVIDUALES:
TIPO | CONCEPTO | NUMERO | POTENCIA KW | LONGITUD M. | SECCION
MONOFASICA | VIVIENDA BASICA | 7 | 5.75 | 18 | 2x10/23
MONOFASICA | VIVIENDA ELEVADA | 24 | 9.2 |  | 2x16/29
MONOFASICA | VIVIENDAS ESP.
MONOFASICA | COMUNES | 1 | 1.5 | 15 | 2x4/23
MONOFASICA | GRUPO P. Y CALEF. | 1 | 2 | 10 | 2x4/23
MONOFASICA | PISCINA
MONOFASICA | GARAJE |  | 0 | 15
MONOFASICA
TRIFASICA | LOCALES | 2 | 19.5 | 10 | 3x16+1x10/36
TRIFASICA | OFICINAS
TRIFASICA | ASCENSOR 4P.
TRIFASICA | ASCENSOR 6P. | 1 | 6.5 | 30 | 3x4+1x4/29
TRIFASICA | ASCENSOR 10P.
TRIFASICA

## Cuadros Generales
CUADROS GENERALES DE LAS VIVIENDAS
CIRCUITOS | CUADRO GENERAL |  | SECCIONES MINIMAS
| INTERRUPTOR | PIAS | CABLES | TUBO
| DIFERENCIAL | BIPOLARES
C1. ALUMBRADO |  | 10 A. | 3 x 1,5 mm2. | 16 mm.
C2. ENCH. GEN. Y NEVERA | 32 A. | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
C3. COCINA Y HORNO |  | 25 A. | 3 x 6 mm2. | 25 mm.
C4. LAV. LAVAVAJ. TERMO | 0,03 A. | 20 A. | 3 x 4 mm2. | 20 mm.
C5. ENCH. BAÑOS-COCINA |  | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE CORTE OMNIPOLAR DE 32 A.
GRADO ELECTRIFICACION BASICO = 5750 W.
Nº DE VIVIENDAS = | 7
CIRCUITOS | CUADRO GENERAL |  | SECCIONES MINIMAS
| INTERRUPTOR | PIAS | CABLES | TUBO
| DIFERENCIAL | BIPOLARES
C1. ALUMBRADO - I |  | 10 A. | 3 x 1,5 mm2. | 16 mm.
C2. ENCH. GEN. Y NEVERA | 32 A. | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
C3. COCINA Y HORNO |  | 25 A. | 3 x 6 mm2. | 25 mm.
C4. LAV. LAVAVAJ. TERMO | 0,03 A. | 20 A. | 3 x 4 mm2. | 20 mm.
C5. ENCH. BAÑOS-COCINA |  | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
C6. ALUMBRADO - II |  | 10 A. | 3 x 1,5 mm2. | 16 mm.
C7. ENCH. GEN. - II | 40 A. | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
C8. CALEFACCION |  | 25 A. | 3 x 6 mm2. | 25 mm.
C9. AIRE ACONDICIONADO | 0,03 A. | 25 A. | 3 x 6 mm2. | 25 mm.
C10. SECADORA |  | 16 A. | 3 x 2,5 mm2. | 20 mm.
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE CORTE OMNIPOLAR DE 40 A.
GRADO ELECTRIFICACION ELEVADO = 9200 W.
Nº DE VIVIENDAS = | 24

## Dibujar
TIPO | CONCEPTO | NUMERO | POTENCIA KW | LONGITUD M. | SECCION
MONOFASICO | VIVIENDAS BAS. | 7 | 5.75 | 18 | 2x10/23
MONOFASICO | VIVIENDAS ELEV. | 24 | 9.2 |  | 2x16/29
MONOFASICO | VIVIENDAS
MONOFASICO | COMUNIDAD
MONOFASICO | GARAJE |  | 0 | 15
MONOFASICO
TRIFASICO | LOCALES | 2 | 19.5 | 10 | 3x16+1x10/36
TRIFASICO | OFICINAS
TRIFASICO | COMUNIDAD | 1 | 10 | 30 | 3x4+1x4/29
TRIFASICO
220 | 2 | 3x95+1x50/125 |  | 250 | 250
DIBUJAR EN AUTOCAD

## Ayuda
Esta hoja de cálculo permite calcular la previsión de cargas electricas según RBT.
Una vez calculado dibuja el esquema de principio en Autocad 2011.
Realizada por Javier Erce Lizarraga - Arquitecto
javiererce@telefonica.net
Datos de partida:
Esta hoja está realizada en base al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RBT y en las
Instrucciones complementarias ICT- BT-10 y siguientes.
Fundamentalmente para las cargas se utiliza la ICT-BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
Y complementado en los casos no especificados en la norma, por bibliografia y la experiencia.
Está dirigida a proyectos de edificios cuyo uso principal sea el de viviendas.
La instalación de contadores se presupone centralizada en un solo punto (cuarto de contadores), que es el caso
más normal, y a efectos basicamente del cálculo de la caida de tensión de las secciones de cables.
Es decir:
Las lineas repartidoras están calculadas con una caida máxima de tensión de 0,5 por 100.
Y las derivaciones individuales desde los contadores centralizados hasta los cuadros de mando y protección,
están calculados para una caida máxima de tensión del 1 por 100.
Una vez introducidos los datos en la Entrada de Datos, que pide en las casillas coloreadas, es decir número de
viviendas de cada tipo, superficies de zonas comunes, numero de ascensores de cada tipo, etc.
Aparece la previsión de cargas del edificio, y en base a ésta y a la longitud desde la caja general de protección
al cuarto de contadores se obtiene el número y sección de la línea repartidora necesaria.
Para el cálculo se tiene en cuenta como carga máxima para 1 línea repartidora la de 160 Kw, por lo que si la carga
es mayor divide la carga en partes iguales menores de dicha cantidad, obteniendo todas iguales.
Logicamente en este caso habría que equilibrar la carga, realizando tantos cálculos individuales, como
líneas repartidoras se obtengan, afín de obtener un cálculo más estricto.
Para el cálculo de las derivaciones individuales hay que introducir la longitud del circuito más desfavorable
obteniéndose la sección necesaria en función de la carga y de la caida de tensión.
Se pueden comprobar secciones con otras longitudes para afinar el cálculo de éstas, como en el caso de
tener muchas plantas, ya que las secciones pueden variar de las plantas inferiores a las superiores.
La referencia que pide en la entrada de datos es la que usa en Autocad para denominar los bloques, en caso
de hacer varios calculos por haber varias lineas repartidoras, es necesario variarla en cada uno para que al
insertar en un mismo dibujo varios esquemas no halla interferencia entre los nombres de los bloques.
Para poder dibujar el esquema en autocad conviene poner las longitudes más desfavorables en el cuadro de
derivaciones individuales, y una vez dibujado modificar las secciones obtenidas mediante editar atributos, ya
que cada contador está dibujado con un bloque con atributos.
Todos los textos del dibujo son atributos de bloque y se pueden modificar facilmente con la orden:
Modificar --> Atributos --> Editar
Notas sobre el uso de esta hoja:
Esta hoja es de libre uso y distribución, tipo "emilioware", es decir, el autor se conforma con recibir un emilio con los
comentarios y posibles mejoras que su uso puedan producir.
Asimismo el autor no se responsabiliza de los cálculos y/o resultados obtenidos por el uso de la presente hoja.
Esta hoja usa macros para el dibujo del Esquema de Principio en Autocad 2011, por lo que hay que activarlas al inicio.
Si no se activan no se podrá dibujar.

## Tablas (hidden)
LINEAS REPARTIDORAS | [6 empty] | Derivaciones Individuales Monofasicas | [5 empty] | Derivaciones Individuales Trifasicas
Sec. Mm2 | Sec. Mm2 | I. A. | Sec. Mm2 |  |  |  | Sec. Mm2 | Sec. Mm2 | I. A. | Sec. Mm2 |  |  | Sec. Mm2 | Sec. Mm2 | I. A. | Sec. Mm2
0 | 4 | 0 | 4 | 3x6+1x4/60 | 80 | 80
4 | 6 | 30 | 6 | 3x6+1x4/60 | 80 | 80 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2x4/23 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 3x4+1x4/29
6 | 10 | 38 | 10 | 3x10+1x6/60 | 80 | 80 | 4 | 6 | 23 | 6 | 2x6/23 |  | 4 | 6 | 20 | 6 | 3x6+1x4/29
10 | 16 | 53 | 16 | 3x16+1x10/60 | 160 | 100 | 6 | 10 | 29 | 10 | 2x10/23 |  | 6 | 10 | 26 | 10 | 3x10+1x6/29
16 | 25 | 71 | 25 | 3x25+1x16/80 | 160 | 125 | 10 | 16 | 40 | 16 | 2x16/29 |  | 10 | 16 | 36 | 16 | 3x16+1x10/36
25 | 35 | 96 | 35 | 3x35+1x16/80 | 160 | 160 | 16 | 25 | 54 | 25 | 2x25/36 |  | 16 | 25 | 48 | 25 | 3x25+1x16/48
35 | 50 | 115 | 50 | 3x50+1x25/100 | 250 | 200 | 25 | 35 | 71 | 35 | 2x35/48 |  | 25 | 35 | 64 | 35 | 3x35+1x16/48
50 | 70 | 145 | 70 | 3x70+1x35/100 | 250 | 200 | 35 | No vale | 88 | No vale |  |  | 35 | N/V | 78 | N/V
70 | 95 | 185 | 95 | 3x95+1x50/125 | 250 | 250
95 | 120 | 235 | 120 | 3x120+1x70/125 | 250 | 250
120 | 150 | 275 | 150 | No vale |  | VIV. 3 | [5 empty] | LOCALES | 2.4115 | 38.5611 | 4 | 16 | 3x16+1x10/36
150 | No vale | 315 | No vale |  |  | VIV. 5 | 7.6372 | 29.0404 | 10 | 10 | 2x10/23 | OFICINAS
LINEA 1 | [5 empty] | VIV. 8 | 0 | 46.4646 | 4 | 16 | 2x16/29 | ASCENSOR 4P.
Seccion nec. | 13.5997 | 16 | 3x95+1x50/125 | 250 | 250 | VIV. E | [5 empty] | ASCENSOR 6P. | 2.4115 | 12.8537 | 4 | 4 | 3x4+1x4/29
Intensidad | 190.1077 | 95 | 95 |  |  | COMUNES | 1.6603 | 7.5758 | 4 | 4 | 2x4/23 | ASCENSOR 10P.
OTRA | [5 empty] | G.P. Y CAL | 1.4758 | 10.101 | 4 | 4 | 2x4/23 | OTRAS
Seccion nec. | 0 | 4 | 3x6+1x4/60 |  |  | PISCINA
Intensidad | 0 | 4 | 4 |  |  | GARAJE
OTRAS
[6 empty] | COMUNIDAD | 3.5 | 15
[6 empty] | ASCENSOR | 6.5 | 30
[6 empty] | TOTAL | 10 | 30
[6 empty] | MONOFASICO | 22.137 | 67.7237 | 25 | 25 | 2x25/36
[6 empty] | TRIFASICO | 3.7099 | 19.7749 | 4 | 4 | 3x4+1x4/29
2
Nº Viviendas | Simultaneidad
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 3.8
5 | 4.6
6 | 5.4
7 | 6.2
8 | 7
9 | 7.8 |  | TOTAL VIV. | TOTAL POT.
10 | 8.5 |  | 31 | 261.05
11 | 9.2
12 | 9.9
13 | 10.6 |  | Coef. Simult.
14 | 11.3 |  | 20.3 | 170.9456
15 | 11.9
16 | 12.5
17 | 13.1
18 | 13.7
19 | 14.3
20 | 14.8
21 | 15.3